[image: image1.png]&/ RiRKmM&nmBSIRERH SRR Z2 OIS

WUHANCITY UNITED ELECTRICAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO.,LTD.





[image: image1.png]
[image: image2.jpg]


                            HZBP-BD-100kVA/25kV变频串联谐振试验装置

 HZBP-B
D-100kVA/25kV

变频串联谐振试验装置技术方案

[image: image3.png]



武汉市合众电气设备制造有限公司

HZBP-BD-100kVA/25kV

变频串联谐振试验装置

1、 被试品对象及试验要求
1. 10.5kV/50MW火力发电机交流耐压试验，电容量≤0.26μF，试验频率为45-65Hz,试验电压不超过25kV。

2、 工作环境
1. 环境温度：－150C –45 0C;

2. 相对湿度：≤90%RH;
3. 海拔高度:  ≤2500米；
3、 装置主要技术参数及功能，
1. 额定容量：100kVA；

2. 输入电源： 380V电压，频率为50Hz；

3. 额定电压：25kV；

4. 额定电流：4A

5. 工作频率：30-300Hz；

6. 波形畸变率：输出电压波形畸变率≤1%；

7. 工作时间：额定负载下允许连续15min；过压1.1倍1分钟；

8. 温    升：额定负载下连续运行15min后温升≤65K；

9. 品质因素：装置自身Q≥30(f=45Hz)；

10. 保护功能： 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分)；

11. 测量精度：系统有效值1.5级；

4、 设备遵循标准
GB10229-88            《电抗器》

GB1094　　　　　　　　《电力变压器》

GB50150-2006　　　　　《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T 596-1996          《电力设备预防性试验规程》 
GB1094.1-GB1094.6-96   《外壳防护等级》

GB2900　　　　　　　　《电工名词术语》

GB/T16927.1~2-1997　　 《高电压试验技术》

五 装置容量确定
结论：装置容量定为100kVA/25kV，分四节电抗器，电抗器单节为25kVA/25kV/1A/39H通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。

设备使用关系表
试验时设备使用关系列表
	设备组合

被试品对象
	电抗器

25kVA/25kV四节
	激励变压器

输出端选择

	10kV发电机
	使用电抗器4节并联
	3kV


六、系统配置及其参数
[image: image4.png]


1、激励变压器HZLB-12kVA/3kV/0.4kV        1台

a) 额定容量：12kVA；
b) 输入电压：380V，单相；

c) 输出电压： 3kV

d) 结    构：干式；

e) 重    量：约68 kg；

1. 变频电源HZBP-B -12kW/380V         1台
a) 额定输出容量：12kW
b) 工作电源：380±10%V（单相），工频

c) [image: image5.png]


输出电压：0 – 400V，单相，

d) 额定输入电流：30A

e) 额定输出电流：30A

f) 输 出 波 形：正弦波

g) 电压分辨率： 0.01kV

h) 电压测量精度：0.5%
i) 频率调节范围：30 – 300Hz
j) 频率调节分辨率：≤0.1Hz
k) 频率稳定度：    0.1%
l) 运 行 时 间：额定容量下连续15min 

m) 额定容量下连续运行15min元器件最高温度≤65K;

n) 噪 声 水 平：≤50dB
o) 可实现以下功能

1) 内部由嵌入式触摸屏控制,操作功能得到优化,操作简单
2) 自动扫频,寻找谐振点.频率范围20-300Hz,可手动设置扫频范围,扫频最大耗时3分钟(全频扫). 频率分辨率0.1Hz

3) 自动试验,用户可设置试验程序,系统自动按设置的程序完成试验过程

4) 自动试验时,自动跟踪系统的谐振状态,当谐振状态发生变化,超过设置的区域时,系统自动跟踪谐振点.在整个过程中保证系统工作在最优出力状态，调频时绘制频率电压曲线。

5) 耐压时自动跟踪电压,电压正常波动时自动调整电压到目标电压,由用户根据试验情况进行操作

6) 全压输出保护：在调压过程中，严格保证变频电源不会全电压输出

7) 软件经过严格模拟运行检验，运行安全、稳定、可靠

8) 自动保存试验数据,数据查询功能,根据查询条件查询以往的试验数据；                                                                                                                        
9) 液晶显示屏可显示电源电压和电流；高压输出的频率、电压、电流

10) 保护功能：具有断电、过流、过压及闪络保护功能；

a) 过电压保护：可人工设定过电压保护值；当整套装置的输出电压达到保护整定值时，自动切除整套装置

b) 过电流保护：可人工设定过电流保护值；当整套装置的输出电流达到保护整定值时，自动切除整套装置

c) 击穿保护：具有放电或闪络保护功能，当高压侧发生对地闪络时，自动切除整套装置。不会对试验设备和人身造成伤害，变频电源内电子元件不会击穿

d) 断电保护：试验电源断电后，装置能快速保护

11) 变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路运输后，相互位置不变，不损坏，紧固件不松动

12) 外观及操作界面充分采用人性化设计，美观大方，操作简便

13) 重量约30kg；

2. 高压电抗器DK-25kVA/25kV                4节

a) [image: image6.png]


额定容量：25kVA;
b) 额定电压：25kV；

c) 额定电流：1A；

d) 电 感 量：39H/单节； 

e) 品质因素：Q≥30 (f=45Hz)；

f) 结    构：干式；

g) 重    量：约38kg；

3. 电容分压器FRC-30 kV -1000pF             1套

a) 额定电压：30kV； 

b) [image: image7.png]L CRRIBHY
\EE'. e

Y
|

e
‘M e ’%M

KA
&ﬁ 4

Y,

W40~




高压电容量：1000pF
c) 介质损耗：tgσ≤0.5%；

d) 分 压 比：1000：1

e) 测量精度：有效值1.5级;

f) 重    量：约8kg；
七、供货清单一览表
（一）配置设备一览表

	序号
	设  备  名  称
	型  号  及  规  格
	单位
	数量
	备注

	1
	激励变压器
	HZLB-12kVA/3kV/0.4kV
	台
	1
	

	2
	变频电源
	HZBP-B-12kW/0.38kV
	台
	1
	

	3
	高压电抗器
	DK-25kVA/25kV
	台
	4
	

	4
	电容分压器
	FRC-30kV/1000pF
	套
	1
	

	5
	内部连接线
	
	套
	1
	

	6
	绝缘底座
	
	个
	1
	


（二）相关资料一览表

	序号
	资  料  名  称
	单位
	数量
	备  注

	1
	出厂试验报告
	份
	1
	

	2
	成套装置使用说明书
	份
	1
	

	3
	产品合格证和用户意见卡
	套
	1
	


地址：武汉市盘龙经济开发区佳海都市工业城K48                  电话：400-027-8848

网站：http:www.hzdq.com                                      传真：027-83862317

[image: image8.png]


