[image: image1.png]&/ RiRKmM&nmBSIRERH SRR Z2 OIS

WUHANCITY UNITED ELECTRICAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO.,LTD.





[image: image1.png]
[image: image2.jpg]


                                  HZTG-XZ-1200kVA/50kV调感式串联谐振试验装置

HZTG-XZ-1200kVA/50kV

[image: image3.png]


调感式串联谐振试验装置技术方案

武汉市合众电气设备制造有限公司

HZTG-XZ-1200kVA/50kV

调感式串联谐振试验装置

一、被试品对象

250MW/出口电压12.5kV及300MW/出口电压18kV水力发电机的交流耐压试验,单相对地电容量1.625uF,最高试验电压不超过40kV。

二、工作环境

1.环境温度：-150C ～+45 0C;

2.相对湿度：≤95%RH;

3.海拔高度:  ≤2500米；

4.地震强度：≤7级
5.最大日温差：25℃

6.大气压力：0.1MPa

7.大气湿度：11g/m3

8．无火灾及爆炸危险；

9．电源电压的波形为实际正弦波,波形畸变率<3%

10.设有一可靠接地点，接地电阻<0.5(
11.不含腐蚀金属和绝缘的气体存在。

三、装置主要技术参数及功能

1.额定容量：1500kVA；

2.输入电源：单相380V电压，频率为50Hz；

3.最高额定电压：交流：50kV；

4.最大额定交流电流：30A（50kV）；

5.工作频率：50Hz；

6.波形畸变率：输出电压波形畸变率≤1%；

7.工作时间：额定负载下允许连续5min；过压1.1倍1min；

8.温    升：额定负载下连续运行5min后温升≤50K；

9.品质因素：装置自身Q≥20(f=50Hz)；

10.保护功能： 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护；

11.测量精度：系统有效值交流1.5级。

12. 噪声水平：
≤65dB

四、设备遵循标准

GB10229-1988       《电抗器》

JB/T9641－1999     《试验变压器》

GB1094.1-1996      《电力变压器第一部分总则》

GB1094.2-1996      《电力变压器第二部分温升》

GB1094.3-200       《电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验》

GB1094.5-2003     《电力变压器第五部分承受短路的能力》

GB311.1-1997      《高压输变电设备的绝缘与配合》

GB/T 16927.1-1997  《高电压试验技术》第一部分 一般试验要求

GB/T 16927.2-1997 《高电压试验技术》第二部分 测量系统

GB/T509-1997     《电力变压器试验导则》

GB7252-1987       《变压器油中溶解气体分析和判断导则》

GB7328-1987       《变压器和电抗器的声级测量》

JB8749-1998      《调压器通用技术条件要求》

GB50150-91       《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB/T 507-1986    《绝缘油介电强度测定法》

GB/T6451-1999    《三相油浸式电力变压器持术参数和要术》

JB/T501-1991     《变压器试验技术》

五、装置容量的确定及试验电源及L、Cx关系表
（一）对水力发电机进行耐压试验时的容量确定

250MW/出口电压12.5kV及300MW/出口电压18kV水力发电机的交流耐压试验,单相对地电容量1.625uF,最高试验电压不超过40kV。试验频率为50Hz。

试验电流I=2πfCU试 =2π×50×1.625×10-6×40×103=20.4A

根据以上计算，装置最大电流取24A，满电流下电压为50kV，装置总容量取1200kVA。

（二）试验电源及L、Cx关系表

	被试品电容范围
	电抗器可调范围

	0.6~1.8uF
	5H~18H


注：Cx为被试品电容量

交流工频耐压试验：采用串联谐振试验装置做发电机交流耐压试验；

六、系统配置及其参数

1. 激励变压器HZLB-120kVA/5kV/0.4kV           1台

a) [image: image4.png]


额定容量：120kVA；
b) 输入电压：400V，单相；

c) 输出电压：5kV

d) 结    构：干式

e) 重    量：约360kg；

f) 额定运行1分钟后线圈对空气温升：≤65K;
2. 电动调压器HZDY-120kVA/380V/0～430V         1台

a) 额定容量：120kVA；

b) 输入电压：380V，单相；

c) 输出电压：0～430V，单相；

d) 结    构：单相电动调压；

e) 重    量：约340kg；

3. [image: image5.jpg]


谐振操作台HZGP-Z-120kVA/380V            1台

a) 额定容量：120kVA；

b) 输入电压：380V；

c) 输出电压：0～420V；

d) 保护功能：零位、过流、过压及试品闪络保护；

e) 重    量：约100kg；

4. 可调电抗器 DK-1200kVA/50kV        1台

a) 额定容量：1200kVA；
b) 额定电压：50kV；

c) [image: image6.png]


额定电流：24A；

d) 可调电感量：5H~17H；

e) 品质因数：Q≥20；

f) 结    构：油浸式、带铁芯可调式；

g) 数    量：1台；

h) 重    量：约1300kg ；

5. 分压器FRC-50kV                          1台

a) 额定电压：50kV；

b) [image: image7.png]


测量精度：交流有效值1.5级；
c) 介质损耗：tgσ≤0.5%；

d) 分 压 比：1000：1，

e) 分压比误差：≤1.0%；

f) 重    量：约10kg；

g) 结　　构：铝合金外包装。

七、供货清单一览表

（一）配置设备一览表

	序号
	设  备  名  称
	型  号  及  规  格
	单位
	数量

	1
	激励变压器
	HZLB-120kVA/5kV/0.4kV
	台
	1

	2
	电动调压器
	HZDY-120kVA/380V/0～430V
	台
	1

	3
	谐振操作台
	HZGP-Z-120kVA/380V   
	台
	1

	4
	可调电抗器
	DK-1200kVA/50kV    
	台
	1

	5
	分压器
	FRC-50kV
	套
	1

	6
	试验连接线
	
	套
	1


（二）相关资料一览表

	序号
	资  料  名  称
	单位
	数量
	备  注

	1
	出厂试验报告
	份
	1
	

	2
	成套装置使用说明书
	份
	1
	

	3
	产品合格证
	套
	1
	


八、装置主要特点及功能
1. 反击过电压和传递过电压保护：本装置以妥善的接线方式、完善的保  护环节和能量的逐级吸收，防止反击过电压和传递过电压的侵害。经过多年的现场实践证明，试品在闪络或击穿时，可避免成套试验装置和在场试验人员不受过电压的侵害和威胁。同时也可避免被试品的故障点在闪络或击穿后不扩大损伤。

2. 体积小，重量轻，安装、搬运方便，接线简单，非常适合现场使用人员 

的操作。

3. 调感谐振装置的主要功能有：

（1）电抗器铁芯间隙遥测功能：

本装置在电抗器上安装了间隙传感器，在控制台上可直接读出铁芯的间隙，以指导操作，另外还安装了间隙限位开关及指示。

（2）耐压时间到自动降压功能：

耐压计时采用数显计时器。且当到达耐压时间时，系统会自动降压

（3） 零位合闸、零起升压功能：

具有零位限位功能，如果调压器不在零位，高压输出按钮无法合上，保证系统是从零起升压。

（4） 过流保护功能：

系统装有电磁式过流继电器，此继电器抗干扰能力强，动作迅速，避免试品不受过流的损伤。

（5） 过压及被试品闪络保护功能：

本装置装用电子式过压闪络保护板，避免试品不受过压和闪络的侵害，且动作迅速。

（6） 各试验数据实时监测功能：

可以对高压侧电压电流和低压侧的电压电流进行监测，可以更直观地了解试验情况。


地址：武汉市盘龙经济开发区佳海都市工业城K48                  电话：400-027-8848

网站：http:www.hzdq.com                                      传真：027-8386231

[image: image8.png]


