[image: image1.png]&/ RiRKmM&nmBSIRERH SRR Z2 OIS

WUHANCITY UNITED ELECTRICAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO.,LTD.





[image: image1.png]
[image: image2.jpg]


HZGP-Z-200kVA/25kV调感式串联谐振试验装置


HZGP-Z-200kVA/25kV

调感式串联谐振试验装置技术方案

[image: image3.png]



武汉市合众电气设备制造有限公司
HZGP-Z-200kVA/25kV

调感式串联谐振试验装置

1、 被试品对象
发电机交流耐压试验，出口电压≤13.8kV，最高试验电压21kV，单相对地电容量≤1μF。

2、 系统主要技术参数及功能
1. 额定容量：200kVA；

2. 额定电压：25kV；

3. 额定电流：8A

4. 工作频率：工频50Hz；

5. 输出电压波形畸变率：≤0.5%；

6. 允许连续工作时间：额定负载下15min；

7. 额定负载下连续运行15min后温升≤65K；

8. 装置自身品质因数：Q≥30；

9. 系统测量精度：有效值1级；

10. 输入电源：三相380V电压，频率为50Hz；

11. 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护；

12. 环境温度：－150C –40 0C，相对湿度：≤90%RH，海拔高度≤1000米；

3、 设备遵循标准
GB10229-88            《电抗器》

GB1094　　　　　　　　《电力变压器》

GB50150-2006　　　　　《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T 596-1996          《电力设备预防性试验规程》 
GB1094.1-GB1094.6-96   《外壳防护等级》

GB2900　　　　　　　　《电工名词术语》

GB/T16927.1~2-1997　　 《高电压试验技术》

4、 系统配置及其参数
1. 激励变压器HZLB-40kVA//2.5kV/0.4kV           1台

a) [image: image4.png]


额定容量：40kVA；
b) 输入电压：400V，单相；

c) 输出电压：2.5kV

d) 结    构：干式
e) 重    量：约95Kg；

f) 额定运行15分钟后线圈对空气温升：≤65K;
2. 谐振操作台HZGP-Z-40kVA/380V    1台

a) 额定容量：40kVA；

b) 输入电压：380V；

c) [image: image5.jpg]


输出电压：0~420V；

d) 保护功能：零位、过流、过压及试品闪络保护；

e) 重    量：约135kg；

3. 可调电抗器 DK-200kVA/25kV        1台

a) [image: image6.png]


额定容量：200kVA；
b) 额定电压：25kV；

c) 额定电流：8A；

d) 可调电感量：8H~16H；

e) 品质因数：Q≥30；

f) 结    构：干式、带铁芯可调式；

g) 数    量：1台；

h) [image: image7.png]


重    量：约175Kg ；

4. 分压器FRC-30kV                 1台

a) 额定电压：50kV；

b) 测量精度：交流有效值1.5级；
c) 介质损耗：tgσ≤0.5%；分 压 比：1000：1，

d) 分压比误差：≤1.0%；

e) 重    量：约10Kg；

f) 结　　构：铝合金外包装。

5、 供货清单一览表
（一）配置设备一览表

	序号
	设  备  名  称
	型  号  及  规  格
	单位
	数量
	备注

	1
	激励变压器
	HZLB-40kVA/2.5kV/0.4kV
	台
	1
	

	2
	控制台
	HZGP-Z-40kVA/380V
	台
	1
	

	3
	可调电抗器
	DK-200kVA//25kV
	台
	1
	

	4
	分压器
	FRC-30kV
	台
	1
	

	5
	补偿电容器
	HZBC-30kV—0.45uf
	台
	1
	

	6
	试验联结线
	
	套
	1
	


（二）备品备件及相关资料一览表

	序号
	资  料  名  称
	单位
	数量
	备  注

	1
	出厂试验报告
	份
	1
	

	2
	成套装置使用说明书
	份
	1
	

	3
	产品合格证和用户意见卡
	套
	1
	


6、 装置主要特点及功能
1. 反击过电压和传递过电压保护：本装置以妥善的接线方式、完善的保  护环节和能量的逐级吸收，防止反击过电压和传递过电压的侵害。经过多年的现场实践证明，试品在闪络或击穿时，可避免成套试验装置和在场试验人员不受过电压的侵害和威胁。同时也可避免被试品的故障点在闪络或击穿后不扩大损伤。
2. 体积小，重量轻，安装、搬运方便，接线简单，非常适合现场使用人员 
的操作。
3. 调感谐振装置的主要功能有：
（1）电抗器铁芯间隙直读功能：

本装置在电抗器上安装了间隙观察孔，可直接读出铁芯的间隙，以指导操作，另外还安装了间隙限位开关及指示。

（2）耐压时间到自动降压功能：

耐压计时采用数显计时器。且当到达耐压时间时，系统会自动降压

（3） 零位合闸、零起升压功能：

具有零位限位功能，如果调压器不在零位，高压输出按钮无法合上，保证系统是从零起升压。

（4） 过流保护功能：

系统装有电磁式过流继电器，此继电器抗干扰能力强，动作迅速，避免试品不受过流的损伤。

（5） 过压及被试品闪络保护功能：

本装置装用电子式过压闪络保护板，避免试品不受过压和闪络的侵害，且动作迅速。

（6） 各试验数据实时监测功能：

可以对高压侧电压电流和低压侧的电压电流进行监测，可以更直观地了解试验情况。

[image: image8.png]


地址：武汉市盘龙经济开发区佳海都市工业城K48                  电话：400-027-8848

网站：http:www.hzdq.com                                      传真：027-83862317


